Техническая характеристика

| Реле должны изготавливаться в следующих исполнениях: по величине условного прохода: 2,5 - с условным проходом 2,5 мм; 10 — с условным проходом 10 мм; 16 — с условным проходом 16 мм; по способу присоединения: 4 — с конической присоединительной резьбой на входе (выходе) и стыковое на выходе (входе); 6 — с конической присоединительной резьбой на входе (выходе), стыковое на выходе (входе) и дополнительным стыковым отверстием М24х1,5-7Н. 7—с метрической присоединительной резьбой М5-7Н. 2.1.2. Степень защиты по ГОСТ14254-80 IP54. 2.1.3. Максимальное числе срабатываний— 5 мин-1. 2.1.4. Зона нечувствительности реле давления должна быть не более 20%. 2.1.5. Реле можно включать в сеть со следующими параметрами: — номинальный ток: переменный 0,6А; постоянный 0,16А; — номинальное напряжение: переменное 380 В; постоянное 220 В. 2.1.6. Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры, характеристики реле должны соответствовать указанным в таблице и на рис. 1, 2, 4. Пример условного обозначения: Модульное устройство с условным проходом 16 мм, с конической присоединительной резьбой на входе (выходе), стыковое на выходе (входе) и дополнительным резьбовым отверстием М24х1,5-7Н, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Модульное устройство П-МК09.16.ХХ6. УХЛ4. 2.1.7. Реле давления (Рис. 1, 2, 4) настраивается при помощи винта поз. 1 на необходимую величину срабатывания. Подключение реле к схеме управления осуществляется посредством разъема поз. 2. При наличии необходимого уровня давления в системе мембрана, расположенная в верхней части корпуса поз. 3, перемещается вверх и посредством толкателя замыкает нормально открытый и размыкает нормально закрытый контакт микровыключателя типа МП2101. При падении давления ниже допустимого значения контакт микровыключателя занимает исходное положение. Схема электрическая принципиальная на рис.3. Обозначение; Размеры, мм, не более; Масса, кг, не более; Диапазон настройки автоматической блокировки, МПа. L; В; H; D. П-МК 09.10; 86; 32; 115; К 3/8"; 0,300; 0,16...1,00. П-МК 09.16; 32; 115; К 1/2"; 0,300. П-МК 09.2,5; 30; 78; М5-7Н; 0,220. 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 3.1. Модульное устройство П-МК09.ХХ.ХХХ, шт........................................1 3.2. Паспорт, шт............................................................................................1 3.3. Винт BM6-8x35.58.019 ГОСТ7798-70.................................................2 3.4. Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ5927-70.......................................................2 3.5. Кольцо 022-027-30-2-2 ГОСТ 9833/ГОСТ 18829 ...........................1 Примечание: поз. 3.4 и 3.5, только для исполнений П-МК09.10 (16) |
| --- |
| МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК09.10ХХ6 | МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК09.2,5 |
| Рис. 1 |  |
| МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК09.16ХХ4 |  |
| Рис. 2 |  |
| СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ | Рис. 4 |
| SA - микровыключатель; XP - разъем Рис. 3 |  |