Техническая характеристика

| Реле должны изготавливаться в следующих исполнениях: по величине условного прохода: 2,5 - с условным проходом 2,5 мм; 10 — с условным проходом 10 мм; 16 — с условным проходом 16 мм; по способу присоединения: 4 — с конической присоединительной резьбой на входе (выходе) и стыковое на выходе (входе); 6 — с конической присоединительной резьбой на входе (выходе), стыковое на выходе (входе) и дополнительным стыковым отверстием М24х1,5-7Н. 7—с метрической присоединительной резьбой М5-7Н. 2.1.2. Степень защиты по ГОСТ14254-80 IP54. 2.1.3. Максимальное числе срабатываний— 5 мин-1. 2.1.4. Зона нечувствительности реле давления должна быть не более 20%. 2.1.5. Реле можно включать в сеть со следующими параметрами: — номинальный ток: переменный 0,6А; постоянный 0,16А; — номинальное напряжение: переменное 380 В; постоянное 220 В. 2.1.6. Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры, характеристики реле должны соответствовать указанным в таблице и на рис. 1, 2, 4. Пример условного обозначения: Модульное устройство с условным проходом 16 мм, с конической присоединительной резьбой на входе (выходе), стыковое на выходе (входе) и дополнительным резьбовым отверстием М24х1,5-7Н, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: Модульное устройство П-МК09.16.ХХ6. УХЛ4. 2.1.7. Реле давления (Рис. 1, 2, 4) настраивается при помощи винта поз. 1 на необходимую величину срабатывания. Подключение реле к схеме управления осуществляется посредством разъема поз. 2. При наличии необходимого уровня давления в системе мембрана, расположенная в верхней части корпуса поз. 3, перемещается вверх и посредством толкателя замыкает нормально открытый и размыкает нормально закрытый контакт микровыключателя типа МП2101. При падении давления ниже допустимого значения контакт микровыключателя занимает исходное положение. Схема электрическая принципиальная на рис.3. Обозначение Размеры, мм, не более Масса, кг, не более Диапазон настройки автоматической блокировки, МПа L В H D П-МК 09.10 86 32 115 К 3/8" 0,300 | 0,16...1,00 П-МК 09.16 32 115 К 1/2" 0,300 П-МК 09.2,5 30 78 М5-7Н 0,220 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 3.1. Модульное устройство П-МК09.ХХ.ХХХ, шт........................................1 3.2. Паспорт, шт............................................................................................1 3.3. Винт BM6-8x35.58.019 ГОСТ7798-70.................................................2 3.4. Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ5927-70.......................................................2 3.5. Кольцо 022-027-30-2-2 ГОСТ 9833/ГОСТ 18829 ...........................1 Примечание: поз. 3.4 и 3.5, только для исполнений П-МК09.10 (16) |
| --- | --- |
| МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК09.10ХХ6 | МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК09.2,5 |
| Рис. 1 |  |
| МОДУЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО П-МК09.16ХХ4 |  |
| Рис. 2 |  |
| СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ | Рис. 4 |
| SA - микровыключатель; XP - разъем Рис. 3 |  |