Техническая характеристика

| КОНСТРУКЦИЯ Пневмоклапан редукционный с ручной настройкой давления на выходе выполнен по схеме статического регулятора обратного действия с пружинной нагрузкой, мембранным чувствительным элементом и сбалансированным дроссельным клапаном. |
| --- |
| Рис. 1. Пневмоклапаны редукционные с ручной настройкой давления на выходе и условными проходами 12, 16, 25 мм а - исполнение для панельного монтажа; б - исполнение трубного монтажа |
| Размеры, мм Типоразмер Присоединительная резьба d по ГОСТ 6111-52 В D H Н1 h L Не более 122-12 122-16 К 3/8" К 1/2" 85 24 185 116 35 155 112-25 К1" 123 — 250 — 42 205 |
| Конструкция, габаритные и присоединительные размеры редукционных пневмоклапанов с ручной настройкой показаны на рис. 1. В корпусе 3 и стакане 8 размещены дроссельный клапан 2 с пружиной 1, мембранный узел 4 с клапаном сброса 5, воздействующая на мембранный узел нагрузочная пружина 7 с нагрузочным винтом б. Подмембранная полость и выходное отверстие "О" сообщены между собой с помощью трубки 9. Принцип действия редукционного пневмоклапана основан на автоматическом изменении проходного сечения клапана при изменении давления и расхода на входе (отверстие П) и служит для поддержания таким образом постоянного давления на выходе пневмоклапана (отверстие О). При понижении выходного давления по сравнению с давлением настройки мембрана под действием нагрузочной пружины прогибается и отжимает дроссельный клапан, увеличивая проход для воздуха и тем самым расход его и давление, а при повышении выходного давления дроссельный клапан прикрывается. Дроссельный клапан выполнен разгруженным от действия давления на входе (сбалансированный дроссельный клапан). Подклапанная полость Б изолирована от входного отверстия и соединена через сверление в дроссельном клапане с выходной полостью. Сбалансированный дроссельный клапан обеспечивает большую точность поддержания давления на выходе. При повышении давления на выходе выше давления настройки мембранный узел перемещается вверх, и дроссельный клапан закрывается. В результате сжатый воздух (избыточное давление) через сверление в клапане сброса 5 и через отверстие А сбрасывается в атмосферу, давление на выходе редукционного пневмоклапана снижается до величины, определяемой настройкой нагрузочной пружины. Клапан сброса позволяет обеспечить перенастройку редукционного пневмоклапана с высокого давления на выходе на низкое при отсутствии потребления воздуха в выходной пневмолинии. |
| Рис. 2. Пневмоклапан редукционный с пневматической настройкой давления на выходе типа 211-40 |
| У редукционного пневмоклапана с пневматической настройкой давления на выходе (рис. 2) усилие на мембрану обеспечивается давлением сжатого воздуха, подаваемого в камеру управления. Климатические исполнения пневмоклапанов редукционных УХЛ и О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Техническая характеристика Параметр Нормы для типоразмеров | 122-12 122-16 112-25 211-40 Условный проход, мм 12 16 25 40 Номинальное давление, МПа (кгс/см2) 1,0(10) Пределы настройки давления воздуха на выходе из клапана, МПа (кгс/см2) 0,05—0,9(0,5—9) Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), м3/мин 0,8 1,6 4,0 10,0 Вид настройки Ручная Пневм- атичес- кая Падение давления на выходе при изменении расхода воздуха от 0 до номинального значения, МПа (кгс/см2), не более 0,04 (0,4) 0,06 (0,6) 0,08 (0,8) | 0,06 (0,6) Изменение давления на выходе клапана при снижении давления на входе с 1 МПа (10 кгс/см2) до 0,5 МПа (5 кгс/см2) при расходе воздуха, равном 5% от номинального, МПа (кгс/см2), не более 0,02 (0,2) 0,02 (0,2) 0,03 (0,3) 0,04 (0,4) Масса, кг 1,1 1,1 2,0 3,5 |
| СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ Х Вид настройки: 1 —ручная 2 — пневматическая Х Вид монтажа: 1 —трубный 2 — панельный Х Присоединительная резьба: 1 — метрическая 2—коническая по ГОСТ 6111-52 ХХ Условный проход Х Климатическое исполнение и категории размещения по ГОСТ 15150-69 | Примечание. Для исполнения без клапана сброса в обозначении после вида присоединительной резьбы указывают "Б". Редукционные пневмоклапаны предназначены для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Пример обозначения пневмоклапана редукционного с ручной настройкой давления на выходе, с клапаном сброса, для панельного монтажа, с конической присоединительной резьбой, с условным проходом 16 мм, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: КЛАПАН 122-16 УХЛ4 Пространственное положение редукционных клапанов при монтаже —любое. Их монтируют непосредственно на трубопроводах с использованием двух резьбовых присоединительных отверстий так, чтобы направление стрелки на корпусе пневмоклапана совпадало с направлением движения воздушного потока. Пневмоклапаны с ручной настройкой давления на выходе с условным проходом 12 и 16 мм можно монтировать на панели (листе толщиной до 8мм —см. рис. 1а). На пневмоклапане предусмотрены два резьбовых отверстия М12х1,5 для присоединения манометра. Комплект поставки Пневмоклапан редукционный — 1. Паспорт — 1. Манометр 4 класса точности — 1. Паспорт па манометр — 1. По согласованию с потребителем допускается поставка пневмоклапана без манометра. |