Техническая характеристика

КОНСТРУКЦИЯ Пневмоклапан редукционный с ручной настройкой давления на выходе выполнен по схеме статического регулятора обратного действия с пружинной нагрузкой, мембранным чувствительным элементом и сбалансированным дроссельным клапаном.

Рис. 1. Пневмоклапаны редукционные с ручной настройкой давления на выходе и условными проходами 12, 16, 25 мм а - исполнение для панельного монтажа; б - исполнение трубного монтажа

Размеры, мм Типоразмер; Присоединительная резьба d по ГОСТ 6111-52; В; D; H; Н1; h; L. Не более. 122-12 122-16; К 3/8" К 1/2"; 85; 24; 185; 116; 35; 155. 112-25; К1"; 123; —; 250; —; 42; 205.

Конструкция, габаритные и присоединительные размеры редукционных пневмоклапанов с ручной настройкой показаны на рис. 1. В корпусе 3 и стакане 8 размещены дроссельный клапан 2 с пружиной 1, мембранный узел 4 с клапаном сброса 5, воздействующая на мембранный узел нагрузочная пружина 7 с нагрузочным винтом б. Подмембранная полость и выходное отверстие "О" сообщены между собой с помощью трубки 9. Принцип действия редукционного пневмоклапана основан на автоматическом изменении проходного сечения клапана при изменении давления и расхода на входе (отверстие П) и служит для поддержания таким образом постоянного давления на выходе пневмоклапана (отверстие О). При понижении выходного давления по сравнению с давлением настройки мембрана под действием нагрузочной пружины прогибается и отжимает дроссельный клапан, увеличивая проход для воздуха и тем самым расход его и давление, а при повышении выходного давления дроссельный клапан прикрывается. Дроссельный клапан выполнен разгруженным от действия давления на входе (сбалансированный дроссельный клапан). Подклапанная полость Б изолирована от входного отверстия и соединена через сверление в дроссельном клапане с выходной полостью. Сбалансированный дроссельный клапан обеспечивает большую точность поддержания давления на выходе. При повышении давления на выходе выше давления настройки мембранный узел перемещается вверх, и дроссельный клапан закрывается. В результате сжатый воздух (избыточное давление) через сверление в клапане сброса 5 и через отверстие А сбрасывается в атмосферу, давление на выходе редукционного пневмоклапана снижается до величины, определяемой настройкой нагрузочной пружины. Клапан сброса позволяет обеспечить перенастройку редукционного пневмоклапана с высокого давления на выходе на низкое при отсутствии потребления воздуха в выходной пневмолинии.

Рис. 2. Пневмоклапан редукционный с пневматической настройкой давления на выходе типа 211-40

У редукционного пневмоклапана с пневматической настройкой давления на выходе (рис. 2) усилие на мембрану обеспечивается давлением сжатого воздуха, подаваемого в камеру управления. Климатические исполнения пневмоклапанов редукционных УХЛ и О, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Техническая характеристика Параметр; Нормы для типоразмеров. 122-12; 122-16; 112-25; 211-40. Условный проход, мм; 12; 16; 25; 40. Номинальное давление, МПа (кгс/см2); 1,0(10). Пределы настройки давления воздуха на выходе из клапана, МПа (кгс/см2). 0,05—0,9(0,5—9). Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), м3/мин. 0,8; 1,6; 4,0; 10,0. Вид настройки; Ручная; Пневм- атичес- кая. Падение давления на выходе при изменении расхода воздуха от 0 до номинального значения, МПа (кгс/см2), не более. 0,04 (0,4); 0,06 (0,6); 0,08 (0,8); 0,06 (0,6). Изменение давления на выходе клапана при снижении давления на входе с 1 МПа (10 кгс/см2) до 0,5 МПа (5 кгс/см2) при расходе воздуха, равном 5% от номинального, МПа (кгс/см2), не более; 0,02 (0,2); 0,02 (0,2); 0,03 (0,3); 0,04 (0,4). Масса, кг; 1,1; 1,1; 2,0; 3,5.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ Х; Вид настройки: 1 —ручная 2 — пневматическая. Х; Вид монтажа: 1 —трубный 2 — панельный. Х; Присоединительная резьба: 1 — метрическая 2—коническая по ГОСТ 6111-52. ХХ; Условный проход. Х; Климатическое исполнение и категории размещения по ГОСТ 15150-69. Примечание. Для исполнения без клапана сброса в обозначении после вида присоединительной резьбы указывают "Б". Редукционные пневмоклапаны предназначены для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. Пример обозначения пневмоклапана редукционного с ручной настройкой давления на выходе, с клапаном сброса, для панельного монтажа, с конической присоединительной резьбой, с условным проходом 16 мм, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4: КЛАПАН 122-16 УХЛ4 Пространственное положение редукционных клапанов при монтаже —любое. Их монтируют непосредственно на трубопроводах с использованием двух резьбовых присоединительных отверстий так, чтобы направление стрелки на корпусе пневмоклапана совпадало с направлением движения воздушного потока. Пневмоклапаны с ручной настройкой давления на выходе с условным проходом 12 и 16 мм можно монтировать на панели (листе толщиной до 8мм —см. рис. 1а). На пневмоклапане предусмотрены два резьбовых отверстия М12х1,5 для присоединения манометра. Комплект поставки Пневмоклапан редукционный — 1. Паспорт — 1. Манометр 4 класса точности — 1. Паспорт па манометр — 1. По согласованию с потребителем допускается поставка пневмоклапана без манометра.